## Sheet1
序号 | 名 称 | 系统停机 | 系统运行 | 备注
1 | 市电Uab | 398.9v | 401.2v | 燃气发电机
2 | 市电Ubc | 401.5v | 402.5v
3 | 市电Uca | 399.9v | 399.5v
4 | 发电Uab | 0.0v | 401.0v
5 | 发电Ubc | 0.0v | 402.3v
6 | 发电Uca | 0.0v | 399.6v
7 | 发电频率 | 0.0A | 50.2Hz
8 | A相电流 | 0.0A | 156.0A
9 | B相电流 | 0.0A | 155.8A
10 | C相电流 | 0.0A | 155.5A
11 | A相有功功率 | 0.0kw | 35.5kw
12 | B相有功功率 | 0.0kw | 34.6kw
13 | C相有功功率 | 0.0kw | 35.0kw
14 | 总有功功率 | 0.0kw | 105.1kw
15 | A相无功功率 | 0.0kvar | 11.2kvar
16 | B相无功功率 | 0.0kvar | 10.9kvar
17 | C相无功功率 | 0.0kvar | 10.7kvar
18 | 总无功功率 | 0.0kvar | 32.8kvar
19 | 功率因素 | 0 | 0.92
20 | 发电机转速 | 0.0 r/min | 2998r/min
21 | 排气温度 | 18.5℃ | 418.5℃
22 | 累计发电量 | 129568.5 kwh | 130012.5 kwh
23 | 累计燃气量 | 15234.2 m³ | 15265.2 m³
24 | 系统启动 | OFF | ON
25 | 并网开关状态 | 分闸 | 合闸
溴化锂机组
1 | 冷水供水温度 | 17.8℃ | 8.5℃
2 | 冷水回水温度 | 18.1℃ | 12.6℃
3 | 热水入口温度 | 18.0℃ | 92.2℃
4 | 热水出口温度 | 17.9℃ | 87.8℃
5 | 冷却水供水温度 | 18.2℃ | 25.6℃
6 | 冷却水回水温度 | 17.6℃ | 29.0℃
7 | 蒸发器温度 | 16.6℃ | 6.5℃
8 | 蒸发器压力 | 16.9℃ | 0.69Mpa
9 | 溴化锂启动 | 启动 | 停机